## Info
Dimensionierungshilfe für Umwälzpumpen in geschlossenen Erdwärmesonden:
Programm E W S D R U C K
Hergestellt im Rahmen des UAW-Forschungsprojektes: "Kostengünstige Niedrigtemperaturheizung mit Wärmepumpe"
Hergestellt von: | Arthur Huber, Markus Ochs
Huber Energietechnik AG, Zürich
Michael Wetter
Hochschule Technik+Architektur Luzern (HTA)
Felix Kaufmann
Hochschule Technik+Architektur Luzern (HTA)
Version: | 2.0 | August 2007
Diese Arbeit ist im Auftrag des Bundesamtes für Energie entstanden. Für den Inhalt
und die Schlussfolgerungen ist ausschliesslich der Autor dieses Berichts verantwortlich.

## Sondenauslegung
Pumpen-Auslegungsprogramm für Erdsonden
Objekt:
Gebäude und Standort |  |  |  | Stoffwerte Sondenfluid
Wärmebedarf |  | kW |  | 2 |  | 4
Warmwasserbedarf |  | kW |  | Dichte r |  | 1000 | kg/m3
Andere |  | kW |  | Kinematische Viskosität n |  | 1.604 | mm2/s
Gebäude Total | 0 | kW |  | spez. Wärmekapazität cp |  | 4.22 | kJ/(kg*K)
Lage | 1 |  |  | Frost bei |  | 0 | °C
Jahresmitteltemperatur |  | °C |  | Wärmeübergangskoeffizient a |  | 0 | W/m²K
Wärmeleitfähigkeit der Erde |  | W/mK
mittlere Erdreichtemperatur |  | °C |  | Druckverluste in Verteiler, Zuleitung und Sonde
Wärmepumpe |  |  |  | Verteiler Nenndruckverlust |  |  | kPa
|  |  |  | Verteiler Nennmassenstrom |  |  | kg/h
Fabrikat: | Typ: |  |  | Vol.strommesser Nenndruckverlust |  |  | kPa
Nennleistung Wärmepumpe |  | kW |  | Vol.strommesser Nennmassenstrom |  |  | kg/h
COP bei obiger Nennleistung |  | - |  | Sonstige Elemente Nenndruckverlust |  |  | kPa
Nenndruckverlust Verdampfer |  | kPa |  | Sonstige Elemente Nennmassenstrom |  |  | kg/h
Nennmassenstrom Verdampfer |  | kg/h |  | Sondenanschlüsse Innendurchmesser |  |  | mm
Entzugsprofil / Schaltintervall | 2 |  |  | Sondenanschlüsse Länge horizontale |  |  | m
Leistungsaufnahme (elektrisch) |  | kW |  | Sonden am Bohrkopf zusammengefasst |  | 1
Massenstrom Verdampfer |  | kg/h |  | Bogen 90° (z = 2) |  |  | Stk.
|  |  |  | Tauchhülsen (z = 1) |  |  | Stk.
Sondenparameter |  |  |  | Sonstige z-Werte oder Sz |  |  | -
|  |  |  | Methode Berechg. Druckverlustkoeff. x |  | 1
spezifische Sondenleistung |  |  | W/m
Bohrtiefe |  |  | m | Sonden - Umwälzpumpe
Anzahl Sonden |  | 1
Temperaturdifferenz Vorl./Rückl. |  | K |  | Fabrikat: |  | Typ:
Bohrlochdurchmesser |  | cm |  | Totaler Druckabfall |  |  | kPa
Rohrdimension | 2 | [5 empty] | m
|  |  |  | Volumenstrom |  |  | m³/s
Strömungswerte (für 1 Sonden-Rohr) | [6 empty] | m³/h
|  |  |  | benötigte Leistung der Pumpe |  |  | W
Massenstrom in Sondenrohr |  | kg/h |  | Wirkungsgrad der Pumpe |  |  |  | %
Geschwindigkeit in Sondenrohr |  | m/s |  | Leistungsaufnahme Pumpe |  |  |  | W
Art der Strömung (laminar/turbul.)
mittlerer spezifischer Druckverlust |  | Pa/m |  | Anteil der Pumpenenergie am Stromverbrauch
Druckverlust im Sondenrohr |  | kPa |  | Anteil Sondenpumpe: |  | 0 | %
Diese Arbeit ist im Auftrag des Bundesamtes für Energie entstanden. Für den Inhalt
und die Schlussfolgerungen ist ausschliesslich der Autor dieses Berichts verantwortlich.
Objekt:
Gebäude und Standort
Wärmebedarf (total): |  | 0 | kW
Wärmepumpe
Fabrikat:
Typ:
COP: |  |  | -
Leistungsaufnahme: |  |  | kW
Sonden
Bohrtiefe: |  |  | m
Bohrdurchmesser: |  | 0 | cm
Sondendurchmesser: |  | DN 32
Medium: |  | Wasser
Umwälzpumpe
Fabrikat:
Typ:
Volumenstrom: |  |  | m³/h
Förderhöhe: |  |  | m
Wirkungsgrad: |  |  | %
Leistungsaufnahme: |  |  | W
Anteil der Umwälzpumpe am gesamten Energieverbrauch
|  |  |  | 0 | %
Note on C12: Richtwerte für die Wärmeleitfähigkeit der Erde: Schlamm-Siltstein: 2.3 - 2.6 W/mK (Extreme 1.9 - 2.9 W/mK) Siltstein: 2.3 - 2.7 W/mK (Extreme 2.0 - 3.2 W/mK) Feinsandstein: 2.5 - 2.9 W/mK (Extreme 1.9 - 3.4 W/mK) Mittelsandstein: 2.5 - 3.1 W/mK (Extreme 2.2 - 3.6 W/mK) Grobsandstein: 2.6 - 2.9 W/mK (Extreme 2.0 - 3.5 W/mK)
Note on I27: Methode zur Berechnung des Druckverlust-Koeffizienten (auch Rohr-Reibungszahl genannt): Es wird empfohlen, die Methode von Petukhov zu verwenden. Die Methode von Blasius wurde in der Vorgängerversion dieses Programms EWSDRUCK benützt (bis Version 1.1)

## Daten (hidden)
| spez. Wärmekapazität der Erde |  | cp Erde | 800 | J/(kg*K) | qspez.
| mittlere Dichte der Erde |  | r Erde | 2600 | kg/m³ | max.
| thermischer Sondenwiderstand |  | Rc | 0.08 | Km/W | 40
| Sole | Stoffwerte nach: Höchst, Antifrogen N / L
Viskosität
| Medium | Dichte | bei -10°C | 0°C | bei 10°C | cp | Frost
|  | kg/m3 | m2/s | m2/s | m2/s | kJ/(kg*K) | °C | Temperaturen: |  | Viskosität | Wasser | Monoethylenglykol 25% | Monoethylenglykol 33% | Monopropylenglykol 25% | Monopropylenglykol 33% |  | Prandtl |  | Wasser
| Wasser | 1000 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 1.31e-06 | 4.22 | 0 | 10 °C | 10 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 2.91e-06 | 3.73e-06 | 3.94e-06 | 5.58e-06 | 10 | 9.34 | -10 | 13.01 | 49.53 | 67.57 | 85.64 | 140.29
| Monoethylenglykol 25% | 1053 | 6.27e-06 | 4.15e-06 | 2.91e-06 | 3.8 | -14 | 8 °C | 8 | 1.408e-06 | 1.408e-06 | 3.158e-06 | 4.078e-06 | 4.348e-06 | 6.236e-06 | 8 | 9.94 | -8 | 13.01 | 45.26 | 61.51 | 76.91 | 124.79
| Monoethylenglykol 33% | 1067 | 8.51e-06 | 5.47e-06 | 3.73e-06 | 3.56 | -21 | 6 °C | 6 | 1.506e-06 | 1.506e-06 | 3.406e-06 | 4.426e-06 | 4.756e-06 | 6.892e-06 | 6 | 10.61 | -6 | 13.01 | 41.47 | 56.15 | 69.27 | 111.36
| Monopropylenglykol 25% | 1032 | 9.67e-06 | 5.98e-06 | 3.94e-06 | 3.92 | -10 | 4 °C | 4 | 1.604e-06 | 1.604e-06 | 3.654e-06 | 4.774e-06 | 5.164e-06 | 7.548e-06 | 4 | 11.33 | -4 | 13.01 | 38.1 | 51.38 | 62.57 | 99.7
| Monopropylenglykol 33% | 1040 | 1.515e-05 | 8.86e-06 | 5.58e-06 | 3.72 | -17 | 2 °C | 2 | 1.702e-06 | 1.702e-06 | 3.902e-06 | 5.122e-06 | 5.572e-06 | 8.204e-06 | 2 | 12.13 | -2 | 13.01 | 35.08 | 47.15 | 56.67 | 89.53
[8 empty] | 0 °C | 0 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.15e-06 | 5.47e-06 | 5.98e-06 | 8.86e-06 | 0 | 13.01 | 0 | 13.01 | 32.37 | 43.37 | 51.47 | 80.63
[8 empty] | -2 °C | -2 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.574e-06 | 6.078e-06 | 6.718e-06 | 1.0118e-05 | -2 | 13.01 | 2 | 12.13 | 29.95 | 39.98 | 46.87 | 72.83
| Sonde |  |  |  |  | Wärmeübergang |  | -4 °C | -4 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.998e-06 | 6.686e-06 | 7.456e-06 | 1.1376e-05 | -4 | 13.01 | 4 | 11.33 | 27.76 | 36.95 | 42.78 | 65.97
|  | Aussendurch. | Wandst. | Innendurch. |  | nach Cerbe- |  | -6 °C | -6 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 5.422e-06 | 7.294e-06 | 8.194e-06 | 1.2634e-05 | -6 | 13.01 | 6 | 10.61 | 25.79 | 34.22 | 39.15 | 59.91
|  | m | m | m |  | Hoffmann |  | -8 °C | -8 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 5.846e-06 | 7.902e-06 | 8.932e-06 | 1.3892e-05 | -8 | 13.01 | 8 | 9.94 | 24 | 31.76 | 35.91 | 54.55
[8 empty] | -10 °C | -10 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 6.27e-06 | 8.51e-06 | 9.67e-06 | 1.515e-05 | -10 | 13.01 | 10 | 9.34 | 22.39 | 29.55 | 33.02 | 49.8
DN 25 | 25 mm Doppel-U | 0.025 | 0.0023 | 0.0204 |  | Nusselt turb. | 0
DN 32 | 32 mm Doppel-U | 0.032 | 0.003 | 0.026 |  | Nusselt lam. | 0
DN 40 | 40 mm Doppel-U | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 |  | lambda Fluid | 0.59743
[6 empty] | Alpha | 0
| Standort |  |  | Entzugsprofil
|  | Faktor |  |  | Zeit | g(t,H)
|  | K |  |  | s | -
| Mittelland 500m | 0.8 |  | Schnell (2 Tage) | 172800 | 0
| Voralpen 1000m | 1.4 |  | Mittel (5 Tage) | 432000 | 0 |  | Druckverlust-Berechnung: |  |  | Am Bohrkopf zusammengefasst? |  | 2
| Alpen 1500m | 2 |  | Lang (20 Tage) | 1728000 | 0 |  | Petukhov (empfohlen) |  |  | ja
[8 empty] | Blasius |  |  | nein
Aktuelle Werte:
| dinnen | 0.026 | m | externe Druckverluste:
| Reynoldszahl Sonde |  |  | horizontale Sondenzuleitung |  | 0 | kPa
| Prandtl-Zahl | 11.33 |  | WP-Verdampfer |  | 0 | kPa
| g-funktion | 0 |  | Verteiler |  | 0 | kPa
| a-Wert | 0 | W/m2K | Volumenstrommesser |  | 0 | kPa
| "Ra" | 0 | Km/W | Bögen und Tauchhülsen |  | #VALUE! | kPa
| p_dyn,Sonde | #VALUE! | Pa | aus eingegebenem z- oder Sz |  | #VALUE! | kPa
| R-Wert |  | Pa/m | Sonstige Elemente |  | 0 | kPa
| "Rg" | 0 | Km/W | Sondenfuss |  | #VALUE! | kPa
| "Rm" | 0 | Km/W | Total externe Druckverluste: |  | #VALUE! | kPa
| T_Sink (Rücklauf) | 0 | °C
| Entzugsleistung Qerde | 0 | W | Druckverlustkoeff. x Sonde
| "Rb" | 0.08 | Km/W
| mittlere Geschw. in Zuleitung | #VALUE! | m/s
Reynoldszahl Zuleitung
| Druckverlustkoeff. x Zuleitg. | 0